防火門標準局商品檢驗規定	2

商品檢驗規定	3

商品驗證登錄辦法	3

商品檢驗標識	4

指定認可實驗室	6

防火門介紹	6

防火門性能用語	7

防火門定義	8

防火門之分類	9

防火門試驗法	9

防火門試驗法	10

防火門試驗法-流程圖	10

防火門合格標準	11

各國標準差異	12

防火門同型式判定	14

五金替代互換原則 – (一)	16

結論	19

# 防火門標準局商品檢驗規定

相關法規

建築法 – 93.01.01

建築技術規則76條 – 防火時效、阻熱性

消防法 – 93.04.06

各類場所消防安全設備設置標準

商品檢驗法 :

商品檢驗登錄辦法

商品檢驗指定實驗室認可管理辦法

商品型式認可管理辦法

商品檢驗標識使用辦法

## 商品檢驗規定

限高3公尺乘3公尺以下之『建築用火門』

國家標準CNS11227-91年版

加熱等級 – 防火時效(Fire rating)

加熱時間 : 30分鐘、1小時、 2小時……

對應最高溫度 : 840○C 、 925○C ……

A種防火門:符合試驗結果規定且試驗中試體最高非加熱面溫度未超過260○C者

B種防火門:前述非加熱面溫度超過260○C者



衝擊試驗

以質量10㎏直徑20㎝支球狀砂袋自50㎝高度衝擊試體構造較差三處

# 商品驗證登錄辦法

申請人

為商品之產製者或委託產製之委託者;申請者不在國內時，為其在國內有住所或營業所之代理商或輸入者。

申請文件

申請書

申請人之公司登記證明或營利事業登記證影印本

(可不需工廠登記)

型式試驗報告

技術文件

符合型式聲明書

型式試驗報告

驗證登錄申請人得使用自己名義或其生產廠場之型式試驗報告申請驗證登錄。

證書有效期間

3年屆滿，如檢驗標準未變更，得申請展延一次。

取樣檢驗及工廠檢查

申請驗證登錄品，檢驗機關得派員至生產廠場、港口倉儲場、進口經銷商或相關處所執行取樣檢驗，產銷紀錄核及執行階段之檢查。

# 商品檢驗標識

檢驗標識說明

指定代碼由『申請人代碼(五碼)』、『型式代碼(三碼)』、『系列』及『防火性能等級』組成。



91年6月1日起實施。

93年9月6日修正 – 阻熱性。

識別號碼 – 防火性能等級

數字代表防火時效(單位:分鐘)，A代表阻熱性，B代表不具阻熱性能。

f(60A)   : 表示具有60分鐘防火時效且具有60分鐘阻熱性；

f(60/30A): 表示具有60分鐘防火時效但僅具有30分鐘阻熱性；

f(60B)   : 表示具有60分鐘防火時效且未具阻熱性。

檢驗標識範例

型式代碼

系列

防火性能等級

圖示

識別號碼

字軌

(R)

標識印製之規定

識別號碼應緊鄰圖示之右方或下方。

驗證登錄檢驗標識未規定固定尺寸，但應以適當比例大小『標印』於產品本體上。

應使用不易變質之材質製作，內容『清晰可辨且不易磨滅』，並以『永久固定』方式標識。

商品檢驗標識應標示於商品明顯處。

# 指定認可實驗室

國立成功大學防火安全研究中心 – 防火實驗室

TEL : 06-2305442

ADD : 台南縣歸仁鄉六甲村中正南路1段2500號



中華建築研究中心 – 材料實驗室

TEL : 06-2305442

ADD : 台北縣五股鄉五工六路52號



內政部建築研究所 – 台南防火實驗室

TEL : 06-2392755

ADD : 台南縣歸仁鄉六甲村中正南路1段2502號

# 防火門介紹

防火門緣起

84年初行政院維護公共安全業務督導會報指示由當時商品檢驗局利用內政部建研所設備將建築用防火門規劃為檢驗商品。

以共同辦理方式辦理，商檢局負責公告及預算編列，建研所支援人力、技術並負責測試。

建築技術規則第76條規定-87.11.25

1.甲種防火門窗

i.鋼鐵製門窗框扇兩面均已1.5nm厚度以上之鋼板‘包覆’者

ii.鋼鐵板製，其厚度在1.5mm以上者

iii.其他經中央主管機關指定具有同等防火性能者

2.乙種防火門窗

i.鋼鐵板製，其厚度在0.8mm以上未達1.5mm者

ii.鋼鐵製或鋁製並鑲嵌鋼絲網玻璃者

iii.其他經中央主管機關指定具有同等防火性能者

# 防火門性能用語

防火時效(Fire Fating)

在特定測試之條件下，材料、構件、構造等能持續維持耐火性所經過之時間。

耐火性(Fire Resistance)

材料、構件、構造等能持續維持遮焰性、阻熱性及穩定性之耐火性能。

遮焰(完整)性(Fire Integrity)

在耐火性試驗條件下，其一面受火時，能在一定時間內，防止火焰穿透或非加熱面出現火焰之能力。

阻熱性(Fire Insulation)

在耐火性試驗條件下，其一面受火時，能在一定時間內，防止非加熱面溫度不超過規定值之能力。

穩定性(Stability)

在一定時間內作耐火性試驗，構件、構造等能避免坍塌之能力。

遮煙性(Smoke Leakage Control)

在特定條件下，其一面受火時，能在一定時間內，阻止煙氣穿透之能力。

# 防火門定義

能夠共同提供開口部在一定時間內，包括門扇、門樘、五金及其他配件之組合等能夠有一定程度防火保護。

設置於建築物內之門或閘門，連同門樘及配件，用來抵抗火焰、燃物氣體產物之通過，且能符合特定性能基準者。

在一定時間內，包括門扇、門樘、五金配件等能滿足耐火穩定性、完整(遮焰)性或阻熱性要求之完整門組件。

# 防火門之分類

木製(鋼製木門、木製鋼門)

礦物製(玻璃門、礦石製門)

鋼製(鍍鋅鋼板、不銹鋼板)

鋁合金製

塑鋼製

鑄鐵製

以上分別以橫拉及推拉(90O及180O)方式開啟

# 防火門試驗法

檢送3組完整試體進場，註記後抽籤選定一組供裁切，二組供防火測試(正反面各一組)。

進行加熱試驗

全程錄影存證，並邀委測廠商全程參與見證

進行衝擊試驗

以質量10㎏直徑20㎝支球狀砂袋自50㎝高度衝擊試體構造較差三處

測試後對測試結果進行判定並製作報告書

# 防火門試驗法

檢送3組完整試體進場，註記後抽籤選定一組供裁切，二組供防火測試(正反面各一組)。

進行加熱試驗

全程錄影存證，並邀委測廠商全程參與見證

進行衝擊試驗

以質量10㎏直徑20㎝支球狀砂袋自50㎝高度衝擊試體構造較差三處

測試後對測試結果進行判定並製作報告書

# 防火門試驗法-流程圖

試體安裝

填土

試體安裝後可否正常動作

量測各部縫隙及五金位置

熱電偶黏貼

廠商確認試體狀況

加熱試驗

衝擊試驗

裁切(抽籤選定)

正反面各一組

待乾燥約一星期

10㎏直徑20㎝支球狀砂袋

30分鐘、1小時、 2小時……

# 防火門合格標準

同左

試體未產生破壞、貫穿裂縫或超過門厚之錯開

衝擊測試

同左

1.未產生於非加熱面超過10秒之火

焰及有害於防火之裂隙及孔穴者

2.試體非加熱面未產生超過10秒之

火焰

間隙大小

未規定

非加熱面溫度未超過 260 ○C 者

非加熱面

同左

試驗體週邊任何一邊垂直於門面方向之變形未超過門扇厚度之1/2者

變形與撓度

同左

未產生防火上認為有害變形、破壞、脫落、剝離等變化者

有害變形、破壞、脫落

加熱試驗

B種防火門

A種防火門

判定基準

判定項目

# 各國標準差異

試體:

CNS/JIS-正反面各一組

BS/UL/NFPA-單面一組(開向爐內)

升溫曲線:各國曲線近似，皆在許可範圍內

爐壓:

ISO/BS/CNS-正壓(試體下緣上方50CM處為零壓力面)

JIS-正壓(試體下緣上方2/3處為零壓力面)

UL 10B-接近大氣壓(微偏負壓)

UL 10C-正壓(試體下緣上方102CM處為零壓力面)

NFPA-不限制(依試驗需要)

附加試驗:

衝擊試驗

CNS-10KG砂袋衝擊加熱面(強制性)

JIS-10KG砂袋衝擊非加熱面

噴水試驗

CNS-消防瞄子(Ø2.86CM)水柱來回均勻衝擊加熱面(2.1kg/cm2，60 sec)

UL-消防瞄子(Ø2.86CM)水柱來回均勻衝擊加熱面(30-45psi，6-32 sec)

遮煙試驗

CNS/JIS-室溫遮煙試驗(試體經加熱測試後進行漏氣量測試)

BS-室溫遮煙試驗(不先經加熱試驗)

UL-室溫集中溫(204OC)試驗

日本建設省告示草案-高溫(450-650OC)試驗法

一組

(開向爐內)

一組

(開向爐內)

正反各一組

正反各一組

試體

噴水試驗

噴水試驗

衝擊試驗

衝擊試驗

附加試驗

平均溫度背溫合格為阻熱級防火門不合格為一般防火門

平均溫度A級背溫低於250OF,

B級背溫低於450OF,C級背溫低於650OF不合格為一般防火門

20分-乙種

60分-甲種

背溫低於260OC判定A級，超出則為B級

等級

20,30,45,60

90,120…分鐘

20,30,45,60,90,180…分鐘

20,60分鐘

30,60,120,

180分鐘

時效

BS476:

Part 22 / ISO3008

UL

JIS 告示

1125號

CNS11227

法規

# 防火門同型式判定

訂定之目的

簡化建築用防火門之檢驗作業





公佈日期及單位

91.10.15經濟部標準檢驗局經標三字第09130007970號令訂定發布

同型式判定原則與限制

門扇尺寸縮減限制

門樘尺寸變更限制

鑲嵌玻璃結構之防火門

五金配件之替代規定及原則

門扇尺寸縮減限制

同型式防火門之尺寸不得大於原型式防火門，尺寸縮減時所有至動機件數量不得減少，但增加時不得破壞防火門結構及防火性能(如:鎖、鉸鏈…等)

尺寸縮減限制，寬度為50%，高度為 75%

門樘尺寸變更限制

門樘之寬度及高度之尺寸不得大於原型式防火門

門樘之寬度及高度之縮減尺寸，係依據門扇縮減後之尺寸再加上兩側之門樘厚與缝隙之值

2358.0(2400.0)

1232.0(1300.0)

最大

1768.5(1810.5)

616.0(684.0)

最小

H(DH)

W(DW)

W-門扇寬、 DW-門樘寬、 H-門扇高、 DH-門樘高

算例說明 : 1232X50%+(1300-1232)=684

鑲嵌玻璃縮減及取消原則

鑲嵌玻璃型式及其開孔部固定框之結構與固定方式，應與原型式防火門相同。

鑲嵌玻璃得取消或其開孔部之數量不得多於原型式，且每一開孔部之玻璃尺寸(寬、高)，均應較原型式為小，厚度亦不得減少。

開孔部之邊緣與門扇周界間之距離不得減小，尺寸縮減之防火門其開孔部之尺寸必須依照原形式相對縮減之百分比縮減。

鑲嵌玻璃之面積大於門扇面積之25%以上者，應視為門扇結構之一部分，不得取消或變更。

# 五金替代互換原則 – (一)

替代之五金必須基本設計相同且已於其他相同結構、相同或較高防火時效之門組上通過驗證者，使得替代。

所有制動機件(如:鎖，門閂及鉸鏈等)數量不得減少，但增加時不得破壞防火門之結構及性能。

五金替代互換原則 – (二)

若五金配件已有依CNS11227通過之記錄且為表面安裝者(如平推鎖、旗碟型鉸鏈、外露門弓器等…)其門扇骨架毋須相同。

五金配件為需破壞門扇結構型式者(水平鎖、喇叭鎖、隱藏式門弓器等…)其門扇內骨結構則須相同，更換時需將局部補強方式整組植入。

若欲更換之五金配件， 已有在相同防火時效惟不具阻熱性能之防火門上通過者， 可更換給具相同骨架結構且具阻熱性能之防火門使用(如:60B►60A)。

五金替代互換原則 – (三)

若匣式鎖具有相同之鎖匣但因功能不同(鎖舌突出數量不同)而有不同系列型號時，則須與鎖舌突出數量最少之型式依CNS11227通過試驗後，再檢附國外駐名測試機構(如UL、BHMA 、ANSI等)所出具之相關報告(如機械性能、老化試驗、往復開關等)與型錄，方可辦理同型式判定。

因門扇縮小而需使用相同廠牌但號數不同之鉸鏈時，需檢附材質證明與相關機械性能測試報告(如往復開關、承載能力等)與型錄，方可辦理同型式判定。

五金替代互換原則 – (四)

若門扇結構相同(單雙開具已測試通過，單開之門扇尺寸大於雙開之任何一門扇) ，則在雙開通過測試之門鎖可循同型式判定來更換至單開門使用，惟在單開門上通過之門鎖，欲更換給雙開門條件有二:

如為水平鎖或匣式鎖，其鎖舌長度需大於雙開門(伸入另一扇門之長度)

如為平推鎖，則雙開門於測試時，中央接合處任一位置之變型量均小於1/2倍門厚且鎖舌長度大於雙開門時(伸入另一扇門之長度)時，方可將其安裝於雙開門上

五金替代互換原則 – (五)

旗(蝶)型鉸鏈與天地式鉸鏈(加防撬閂)若有依CNS 11227測試通過之紀錄者，則可在單、雙開及同負荷等級間(骨架結構毋須相同)互用，惟需將上述配件在門扇與門樘上之補強結構整組植入更換

若門扇安裝水平鎖或匣式鎖通過測試後，欲將把手更換為其他型式時，須檢附型錄及材質證明(必要時須檢附相關之機械性能測試報告)供實驗室參考及核判

經完成型式試驗之防火門其外露式門弓器得取消

五金替代互換原則 – (六)

測試雙開門時，若活動扇與固定扇搭配相同功能但型號不同之五金【如門弓器、 旗(蝶)型鉸鏈、天地鉸鏈等 】通過測試後，則僅允許其在該型式內相互更換，不可供作同型式判定之引用依據

同型式判定所引用之型式試驗報告書得為由試驗室自行確認之驗證試驗報告書

# 結論

目前台灣有關防火門之法規尚未健全，多數仍抄襲較先進國家法規後再加以修改，故測試符合基準較國外高並且在同型式判定上仍無一定之基準可言。

五金獨立認證已有測試法草案，標準局及測試單位仍對此努力中，望可儘速修改及推動以利測試廠商減少龐大的測試及文書費用。

後市場管理雖已擬定中，但評估仍需一段時間後才可實行(評估“最少數年”)，目前台灣之防火門業屬“良心事業”，後市場仍是無法可管的情況中，促使不肖廠商圖利而不顧公共防火之安全，希望政府單位能盡速改善